## Branże
NAZWA WŁASNA | PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE URZĄDZEŃ LUB MATERIAŁÓW RÓWNOWAZNYCH
JS10 DN32 | Wodomierz skrzydełkowy o średnicy nominalnej 32mm, ciagłym strumieniu objętości Q3 = od 9 ÷ 11m3/h, Maksymalny strumień objętości Q4= od 11,5 ÷ 12,5m3/h Wodomierz skrzydełkowy o średnicy nominalnej 32mm, ciagłym strumieniu objętości Q3 = od 9 ÷ 11m3/h, Maksymalny strumień objętości Q4= od 11,5 ÷ 12,5m3/h Wodomierz skrzydełkowy o średnicy nominalnej 32mm, ciagłym strumieniu objętości Q3 = od 9 ÷ 11m3/h, Maksymalny strumień objętości Q4= od 11,5 ÷ 12,5m3/h
WKB 2 DN50 | zawór elektromagnetyczny z serwosterowaniem, normalnie zamknięty, dwudrożny, dwupołożeniowy, moc elektryczna: od 7,5 ÷ 8,5 W (AC) / od 14,5÷ 15,5 W (DC), lepkość medium: od 40÷50cSt, temperatura otoczenia: min +35°C, max. +40°C.
AROT typu A 110 PS | Rura osłonowa średnica zewnętrznej od 110 ÷ 120mm, wenetrzna od 100 ÷ 110 mm polietylenowa materiał HDPE , grubość ścianki od 4 ÷ 5mm
FABEKUN Ø200 | Przyłącze siodłowe ze zintegrowanym przegubem kulowym o szerokości zewnętrznej od 200 ÷ 210mm do połączeń z rurami betonowymi i rurami żelbetonowymi (EN 1917) oraz z rurami kamionkowymi przy grubości ścianki wynoszącej minimum 25 ÷ 30 mm.
FASERFIX KS150 | Korytko odwodniające do odwodniej liniowych wykonane z betonu o klasie C50/60, szerokości od 150 ÷ 160 mm, wysokości od 150÷160 mm z rusztem żeliwnym szczelinowym klasy obciążeniowej D400 lub B125Korytko odwodniające do odwodniej liniowych wykonane z betonu o klasie C50/60, szerokości od 150 ÷ 160 mm, wysokości od 150÷160 mm z rusztem żeliwnym szczelinowym klasy obciążeniowej D400 lub B125Korytko odwodniające do odwodniej liniowych wykonane z betonu o klasie C50/60, szerokości od 150 ÷ 160 mm, wysokości od 150÷160 mm z rusztem żeliwnym szczelinowym klasy obciążeniowej D400 lub B125
C-Stahl | Rury ze stali węglowej , łączone poprzez zacikanie do instalacji centralnego ogrzewania
Edelstahl | Rury ze stali nierdzewnej , łączone poprzez zacikanie do instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej
MTCV DN15 | Teromstatyczny zawór do instalacji cyrkulacyjnej z gwintem wewnętrzny od 1/4" ÷ 1/2"
CP648-S | Opaska ognioochronna stosowana na rurociągach z tworzywa sztucznego przy przejściach przegród odzielenia ppoż., zakres temperatury stosowania od 5 do 50 °C, szerokość opaski od 45mm ÷ 55m, grubość 4,0 ÷ 5,0mm
CP673 | Opaska ognioochronna stosowana na rurociągach z rur stalowych, zakres temperatury stosowania od 5 ÷ 50 °C
Purmo Compact | Grzejnik płytowy (stalowy) donozasilany z profilowanymi płytami grzejnymi
HERZ Design | Głowica termostatyczna do grzejników z gwintem przyłączeniowym od M28x1,5÷M30x1,5 z czujnikiem cieczowym wartość nastaw 6M od 30 °C
HERZ-3000 | Moduł kątowy (odcinający) do grzejników dolnozasilanych, przyłącze do rur z gwintem zewnetrznym 1/2"÷ 3/4"
Innovens PRO MCA 90 | Naścienny kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania (kondensacyjny) o mocy 90 ÷ 95 kW
SP SH 80/250 | Sprzegło hydrauliczne do instalacji grzewczych o średnicy nominalnej DN65 ÷ DN80, rozstawie króćców od 220÷ 250 mm, o przepływie od 10 ÷ 12m3/h
Stratos 30/1-4 , Stratos 30/1-6 Stratos 30/1-4 , Stratos 30/1-6 | Pompa obiegowa do instalacji grzewczych, przyłącze z gwintem zewnetrznym od G1/2"÷1", wysokość podnoszenia od 1 ÷ 6mH2O
Falcon C-250 | Nawiewnik do wentylacji mechanicznej o wydajności od 390 ÷ 420 m3/h, średnica wenętrzna nawiewnika od 180 ÷ 200 mm
GRLc 600-300 | Kratki wentylacyjne do wentylacji mechanicznej montowane na kanałach wentylacyjnych o wydajności od 1050 ÷ 1260 m3/h
EAGLE EC 200-600 | Nawiewnik do wentylacji mechanicznej o wydajności od 210 ÷ 260 m3/h, o wymiarach od 500 x 500mm ÷ 600 x 600mm, średnica przyłączeniowa od 180 ÷ 200 mm
PELICAN CE 315-600 | Wywiewnik do wentylacji mechanicznej o wydajności od 550 ÷ 620 m3/h, o wymiarach od 500 x 500mm ÷ 600 x 600mm, średnica przyłączeniowa od 250 ÷ 315 mm
PELICAN CE 200-600 | Wywiewnik do wentylacji mechanicznej o wydajności od 180÷ 330 m3/h, o wymiarach od 500 x 500mm ÷ 600 x 600mm, średnica przyłączeniowa od 180 ÷ 200 mm
VS-30-R-PHC | Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna z wymiennikiem krzyżowym parametry: ilość powietrza nawiewaneg: Vn=od 2300 ÷ 2550 m3/h, ilość powietrza wywiewanego: Vw= od 2300 ÷ 2550 m3/h/ hspręż: od Δp=250Pa ÷ 300Pa, nagrzewnica wodna: Qt=od 14,5÷15,5 kW; chłodnica freonowa: Qch=od 15,5 ÷ 16kW Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna z wymiennikiem krzyżowym parametry: ilość powietrza nawiewaneg: Vn=od 2300 ÷ 2550 m3/h, ilość powietrza wywiewanego: Vw= od 2300 ÷ 2550 m3/h/ hspręż: od Δp=250Pa ÷ 300Pa, nagrzewnica wodna: Qt=od 14,5÷15,5 kW; chłodnica freonowa: Qch=od 15,5 ÷ 16kW
VS-55-R-PCH/EE | Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna z wymiennikiem krzyżowym parametry: ilość powietrza nawiewanego: Vn=od 3600 ÷ 3800 m3/h, ilość powietrza wywiewanego: Vw=od 3100 ÷ 3400 m3/h, spręż: Δp= od 330÷370 Pa, nagrzewnica wodna: Qt= od 19,5 ÷ 20,5 kW; chłodnica freonowa: Qch= od 39,5 ÷ 40,50 kWCentrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna z wymiennikiem krzyżowym parametry: ilość powietrza nawiewanego: Vn=od 3600 ÷ 3800 m3/h, ilość powietrza wywiewanego: Vw=od 3100 ÷ 3400 m3/h, spręż: Δp= od 330÷370 Pa, nagrzewnica wodna: Qt= od 19,5 ÷ 20,5 kW; chłodnica freonowa: Qch= od 39,5 ÷ 40,50 kW
VS-75-R-PHC | Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna z wymiennikiem krzyżowym parametry: ilość powietrza nawiewanego: Vn=6500 ÷ 6700 m3/h, ilość powietrza wywiewanego: Vw=od 5550 ÷ 5750 m3/h, spręż: Δp=330 ÷ 370Pa, nagrzewnica wodna: Qt=od 41 ÷ 43kW, chłodnica freonowa: Qch=od 40,5 ÷42kW Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna z wymiennikiem krzyżowym parametry: ilość powietrza nawiewanego: Vn=6500 ÷ 6700 m3/h, ilość powietrza wywiewanego: Vw=od 5550 ÷ 5750 m3/h, spręż: Δp=330 ÷ 370Pa, nagrzewnica wodna: Qt=od 41 ÷ 43kW, chłodnica freonowa: Qch=od 40,5 ÷42kW
VS-100-R-PCH/EE | Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna z wymiennikiem krzyżowym parametry: ilość powietrza nawiewanego: Vn=od 6450÷6650m3/h, ilość powietrza wywiewanego: od 6450 ÷ 6650m3/h, spręż: Δp=350 ÷ 370 Pa, nagrzewnica wodna: Qt=od 40,5 ÷ 41,5kW, chłodnica freonowa: Qch=od 78 ÷ 80kWCentrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna z wymiennikiem krzyżowym parametry: ilość powietrza nawiewanego: Vn=od 6450÷6650m3/h, ilość powietrza wywiewanego: od 6450 ÷ 6650m3/h, spręż: Δp=350 ÷ 370 Pa, nagrzewnica wodna: Qt=od 40,5 ÷ 41,5kW, chłodnica freonowa: Qch=od 78 ÷ 80kW
VS-10-R-PH-H | Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna z wymiennikiem krzyżowym parametry: ilość powietrza nawiewanego: Vn=485 m3/h, ilość powietrza wywiewanego: Vw=od 730 ÷ 760 m3/h, spręż: Δp=150 ÷ 170Pa, nagrzewnica wodna: Qt=od 3,0 ÷ 3,5kWCentrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna z wymiennikiem krzyżowym parametry: ilość powietrza nawiewanego: Vn=485 m3/h, ilość powietrza wywiewanego: Vw=od 730 ÷ 760 m3/h, spręż: Δp=150 ÷ 170Pa, nagrzewnica wodna: Qt=od 3,0 ÷ 3,5kW
ES48N-30 | Nawilżacz parowy parametry: wydajność pary od 30 ÷ 32 kg/h, pobór mocy Nel=od 21 ÷ 22,0kW
SILENT 100 | Wentylator ścienny wyciągowy parametry: maksymalny wydatek Qmax = od 80 ÷ 95m3/h, ciśnienie statyczne Psmax = od 37÷40Pa, napięcie U=230V, przekrój ∅100mWentylator ścienny wyciągowy parametry: maksymalny wydatek Qmax = od 80 ÷ 95m3/h, ciśnienie statyczne Psmax = od 37÷40Pa, napięcie U=230V, przekrój ∅100m
SILENT 200 | Wentylator ścienny wyciągowy parametry: maksymalny wydatek Qmax = od 150 ÷ 180m3/h, ciśnienie statyczne Psmax = od 60÷80Pa, napięcie U=230V, przekrój ∅125mWentylator ścienny wyciągowy parametry: maksymalny wydatek Qmax = od 150 ÷ 180m3/h, ciśnienie statyczne Psmax = od 60÷80Pa, napięcie U=230V, przekrój ∅125m
TD 500/150-160 | Wentylator kanałowy wyciągowy parametry: maksymalny wydatek Qmax = od 430 ÷ 470m3//h, ciśnienie statyczne Psmax = od 210÷230Pa, napięcie U=230V przekrój od ∅150 ÷ 180mmWentylator kanałowy wyciągowy parametry: maksymalny wydatek Qmax = od 430 ÷ 470m3//h, ciśnienie statyczne Psmax = od 210÷230Pa, napięcie U=230V przekrój od ∅150 ÷ 180mm
Belimo BLF-24-T | Klapy odcinające o przeciwpożarowe odporności ogniowej od EIS 90 ÷ EIS 120 wyposażone w siłowniki, czas zamknięcia od 5÷6s, zasilanie napięciem 24 V DC z monitoringiem stanu położenia przegrody, sterowane z sygnału SAP. Klapy odcinające o przeciwpożarowe odporności ogniowej od EIS 90 ÷ EIS 120 wyposażone w siłowniki, czas zamknięcia od 5÷6s, zasilanie napięciem 24 V DC z monitoringiem stanu położenia przegrody, sterowane z sygnału SAP.
GKH(12)BA-K3DNA2A/I | Klimatyzator kasetonowy z pompą skroplin parametry chłodzenie: Qch=od 3,5 ÷ 4,0kW grzanie: Qg = od 4,0÷4,5kW, zasilanie: 220-240V, przepływ powietrza: Vn=600/500/450 m3/h
GWH07RB-K3DNA3G/I | Klimatyzator podstropowy (naścienny) parametry: chłodzenie: Qch = od 2,1÷2,5kW, grzanie: Qg = od 2,6 ÷ 3,0kW, zasilanie: 220-240V, przepływ powietrza: Vn=580/500/400/300 m3/h
AMO50FXMDEH/EU | Jednostka zewnętrzna do chłodnicy centrali wentylacyjnej: chłodzenie: Qch=od 14÷15kW, grzanie: Qg = od 16÷17kW
Zmiękczacz Ekoidea | Zmiękczacz jonowymienny automatyczny o przeplywie 0,9÷ 1,0 m3/h, pojemnosć zbiornka 70÷80 litrów
SYR 1915 DN20, 6,0 bar | Zawór bezpieczeństwa o przepustowości średnicy 20 - 25mm i otwarcia zaworu przy ciśnieniu 6,0 bar do instalacji grzewczej
SYR 2115 DN20, 3,0 bar | Zawór bezpieczeństwa o przepustowości średnicy 20 - 25mm i otwarcia zaworu przy ciśnieniu 3,0 bar do instalacji wody zimnej
EA251, EA291 DN20 | Zawór antyskazeniowy typu EA o średnicy DN20
AMB 162 | Elektryczny siłownik obrotowy z sygnałem sterującym 3-punktowym , npięcie 230 V, 50/60 Hz
Reflex S33 | Ciśnieniowe naczynie przeponowe do instalacji grzewczych i chłodniczych, z zawartością środka przeciw zamarzaniu do 50% o pojemności 30÷35 litrów do pracy o ciśnieni max. do 6bar
Reflex NG 140 | Ciśnieniowe naczynie przeponowe do instalacji grzewczych o pojemności 130÷150 litrów do pracy o ciśnieni max. do 6bar
Refix DE25 | Ciśnieniowe naczynie przeponowe do instalacji wody zimnej o pojemności 20÷25 litrów do pracy o ciśnieni max. do 10bar
Zawór antyskażeniowy BABM DN50 | Zawór antyskazeniowy typu BA o średnicy DN50
MD-2.ZA | Urządzenie do kotroli i zasilania dwuprogowyh detoktorów gazu, wyjscie napięciowe alarmowe 12V, obudowa ABS + PC, 6 przepustów kablowych ,IP54, wymiar 200÷215x210÷240x105÷115 wys x szr. x gł.
SL-32 | Sygnalizator akustyczny , napięcie 12V, pobór prądu 80 mA
DEX/12N | Dwuprogowy detektor gazu z czujnikiem metanu, napięcie zasilania 12V
MAG-3 | Zawór klapowy o wymiarach 175÷183 x 200÷230 x 150÷165 mm, przyłącze kołnierzowe, napięcie zasilania 12V
Branża sanitarna
Diamir 425 | Studnia rewizyjna systemowa o średnicy 400 ÷ 425 mm polietylenowa
EA 251 | Zawór antyskażeniowy typu EA
BABM | Zawór antyskażeniowy typu BA
DATATECH OEDA 7.1M HH | Szafa klimatyzacyjna o parametach: moc całkowita Q = 3,5 ÷ 3,6 kW, temperatura w zakresie: 18-25°C, przepływ powietrza: V =1000 m3/h, wymiar: Długość: 600 ÷ 620 mm Szerokość: 450 ÷ 500 mm Wysokość: 2100 ÷2450 mm ciężar waga netto: 170 kg, nawilżanie wydajność: 1,5kg/h
FXB5A-K | Dystrybutor wewnętrzny sterujący przepływem czynnika chłodzącego
FQ01A/A | Rozgałęźnik do przewodów gazowych i cieczowych
AHU DVM 5,0HP - EEV w obudowie + control box MXD-K050AN | Zestaw rozprężny do centrali wentylacyjnej z zaworem w obudowie i panelem kontrolnym
NHNM1135.5 | Skraplacz do szafy klimatyzacyjnej o parametrach: moc całkowita: Q=5,2kW, moc chłodnicza : Qch=4,3-4,5kW, pobór mocy: Nel=0,13-0,14kW, wymiary szafy: szer x gł x wys .600÷610x700÷717x570÷590mm
FH/PE-RT | Wielowarstwowa polietylenowa rura do instalacji grzewczych i instalacji ciepłej wody użytkowej z wkładką aluminiową PN20
klej Thermaflex 474 | Klej kontaktowy o krótkim czasie schnięcia do łączenia nacięć wzdłużnych oraz spoin poprzecznych otulin oraz klejenia płyt izolacyjnych
Thermaclips | Klipsy montażowe do otulin izolacyjnych s pilietylenu
kształtki Hep2O | System łączeń na wcisk, bez użycia narzędzi rur polibutylenowych oraz miedzianych
Thermatape FR 3x50 mm | Taśma polietylenowa do oklejania złączy izolacji właściwej o grubości 2÷3 mm i szerokości 40÷50mm
Stromax-R | Zawór skośny z funkcją regulacji i nastawy wstępnej, z kurkiem oprożniającym i pokrętłem z tworzywa. Korpus zaworu z brązu, głowica, grzybek i wrzeciono z mosiądzu. Wrzeciono uszczelnione dwoma o-ringami z uczelkami EPDM nie wymagających konserwacji. Kurek oprożniająco-napełniający z ogranicznikiem obrotu i z oringiem uszczelniającym połączenie z korpusem. - Max. temperatura pracy : 110 °C - Min. temperatura pracy : -10 °C - Max. ciśnienie pracy: 16 bar (1,6 MPa)
Branża budowlana
łącznik poprzeczny RIGIPS do CD 60 | Łącznik do łączenia profili głównych sufitowych typu CD 60, jednostronny, blacha stalowa ocynkowana gr. minimalna 0.8mm, grubość ocynku min. 150g/m2
łącznik wzdłużny RIGIPS do CD 60 | Łącznik do łączenia profili głównych sufitowych typu CD60, blacha stalowa ocynkowana gr. minimalna 0.55mm, dostosowany do profili typu CD 60, grubość ocynku min. 150g/m2
RIGIPS VARIO | Masa szpachlowa konstrukcyjna o wysokiej wytrzymałości do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, klasa reakcji na ogień A1, zgodność z normą EN13963, posiada pozytywny atest higieniczny wystawiony przez certyfikowaną jednostkę akredytującą
RIGIPS ProFin Mix | Masa szpachlowa gotowa do użycia, przeznaczona do końcowego szpachlowania płyt g-k oraz do wygładzania ich powierzchni klasa reakcji na ogień A1, zgodność z normą EN13963, posiada pozytywny atest higieniczny wystawiony przez certyfikowaną jednostkę akredytującą
profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL | Profil ryflowany główny sufitowy do konstrukcji sufitów podwieszanych, sufitowych w systemach suchej zabudowy, typ CD60, wymiary 27/60/27 +-2mm, blacha stalowa ocynkowana gr. minimalna 0.55mm, klasa reakcji na ogień A1
profil RIGIPS UD 30 ULTRASTIL | Profil ryflowany główny sufitowy do konstrukcji sufitów podwieszanych, okładzin ściennych i sufitowych w systemach suchej zabudowy, typ UD30, wymiary 27/30/27 +-2mm, blacha stalowa ocynkowana gr. minimalna 0.55mm, klasa reakcji na ogień A1
taśma spoinowa RIGIPS | Taśma spoinowa z włókna szklanego do połączeń między płytami gipsowo - kartonowymi, samoprzylepna, szerokość 50mm
atlas TSAH-N-N15/N20 | Tynk cienkowarstwowy do wykonywania wypraw o dekoracyjnej fakturze, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, faktura baranek, przyczepność min. 0.35MPa, reakcja na ogień A2-s1, d0, przepuszczalność pary wodnej - V2, wsp. przenikania ciepła 0.67W/mK, posiada pozytywny atest higieniczny wystawiony przez certyfikowaną jednostkę akredytującą
ATLAS STOPTER K-20 | Zaprawa klejąca do styropianu i XPS oraz do zatapiania siatki, gęstość suchej mieszanki ok. 1.4kg/dm3, przyczepność do betonu min. 0.25MPa, przyczepność do sytorpianiu min. 0.08MPa, posiada pozytywny atest higieniczny wystawiony przez certyfikowaną jednostkę akredytującą
wieszak obrotowy RIGIPS noniuszowy | Wieszak obrotowy do bezstopniowej regulacji wysokości podwieszenia profili konstrukcji nośnej sufitów podwieszanych, z elementem rozprężnym, klasa reakcji na ogień A1, odporność użytkowa klasa B.
wkręt RIGIPS TN 25 | Wkręt fosfatowany TN 3,5x25 mm, stal niskowęglowa fosfatowana galwanicznie do mocowania płyt gipsowo - kartonowych do profili z blachy, reakcja na ogień A1, klasa ochrony antykorozyjnej 48, zgodność z normą EN 14566:2008+A1:2009
wkręt RIGIPS TN 35 | Wkręt fosfatowany TN 3,5x35 mm, stal niskowęglowa fosfatowana galwanicznie do mocowania płyt gipsowo - kartonowych do profili z blachy, reakcja na ogień A1, klasa ochrony antykorozyjnej 48, zgodność z normą EN 14566:2008+A1:2009
zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka | Zaprawa klejowa uelastyczniona do płytek ceramicznych, parametry dostosowane do wymiarów płytek, reakcja na ogień A1, przyczepność początkowa min. 0.50MPa, trwałość min. 0.50MPa, zgodność z normą PN-EN 12004+A1:2012
zaprawa YTONG | Zaprawa murarska do cienkich spoin murów z betonu komórkowego lub silikatów, wytrzymałość min. 10MPa, wsp. przewodzenia ciepła nie większy niż 0.93W/mK
Branża elektryczna
USW12 | Uchwyt sufitowy do prowadzenia tras kablowych wykonany z blachy o grubości 3mm przeznaczony do montażu prętu gwintowanego
WKW200H42 | Wieszak wewnętrzny do podwieszania korytek kablowych o szerokości 200mm i wysokości 42mm. Montaż za pomocą jednego pręta gwintowanego
WKW300H42 | Wieszak wewnętrzny do podwieszania korytek kablowych o szerokości 300mm i wysokości 42mm. Montaż za pomocą jednego pręta gwintowanego
WKW100H42 | Wieszak wewnętrzny do podwieszania korytek kablowych o szerokości 100mm i wysokości 42mm. Montaż za pomocą jednego pręta gwintowanego
WKW50H42 | Wieszak wewnętrzny do podwieszania korytek kablowych o szerokości 50mm i wysokości 42mm. Montaż za pomocą jednego pręta gwintowanego