Skrócony opis prac.

Dla zrealizowania zasilania projektowanych urządzeń wywiewnych należy wykonać następujące prace :

- w rozdzielnicy kuchni dobudować zabezpieczenie 1-fazowe dla zabezpieczenia zasilania rozdzielnicy wentylacji zgodne z kosztorysem,

- wykuć wnekę pod rozdzielnicę wentylacji RW,

- osadzić rozdzielnice wentylacji zgodnie z kosztorysem, w rozdzielnicy zabudowac rozłącznik główny oraz zabezpieczenia dla zasilenia 6 obwodów wentylatorów; w każdym polu zabudowac stycznik modułowy 25A; styczniki sterowane bedą docelowo z centrali wentylacyjnej C1 impulsem napięciowym 230V; do uzgodnienia z inwestorem sposób ręcznego załączania wentylatorów od W4 do W6 indywidualnie z rozdzielnicy RW,

- ułożyć w wykutych bruzdach przewody YDYp 3x1,5mm2 zasilajace wentylatory od W1 do W6,

- zarobić bruzdy z ułożonymi przewodami,

- podłączyć wentylatory od W1 do W6,

- wykonać pomiary skutecznosci zerowania i rezystancji nowo położonych obwodów elektrycznych,

- pomalowac pasy 0,5m szerokosci po zaprawionych bruzdach

- podłączyć centralę C1